## ვენტილაცია
ვენტილაციის სისტემის სპეციფიკაცია
modinebiTi saventilacio sistema
|  | ganz. | raod. | ერთ. ფასი | ჯამი | ხელფასი | ჯამი | სულ
1 | AHUAHU-1 -modinebiT-gamwovi rekuperaciuli saventilacio danadgari L=4600m3/h warmadobis, aRWurvili სრული avtomatikiT maT Soris: | kompl | 1
| 1.0 centridanuli ventilatori L=4600 m3/h warmadobis da DP=450Pa statikuri wneviთ. Nel=4,2kW | ცალი | 1
| 1.1 centridanuli ventilatori L=2400 m3/h warmadobis da DP=450Pa statikuri wneviთ. Nel=2,1kW | ცალი | 1
| 1.2 haeris zedapiruli gamacivebeli Qc=30 kw, DT=7-12oC, t1=38 oC. | ცალი | 1
| 1.3 haeris gamaTbobeli kaloriferi Q=25 kw,DT=80-60oC, t1= -8 oC. | ცალი | 1
| 1.4 xmaur damxSobi L=1.0 m sigrZis. | ცალი | 2
| 1.5 haeris filtri ჯიბისებური F5 klasis gamwmendiT | ცალი | 1
| 1.6 rekuperatoris bloki | ცალი | 1
| 1.7 მართვის პანელი მიკროკონტროლერის ბაზაზე, სამსვლიანი ვენტილები სერვოძრავებით, ტემპერატურული და დიფერენციალური წნევის სენსორები | კომპლ | 1
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის ფურცლისაგან β=0,55მმ | მ2 | 180
3 | მასალა ჰაერსატარის თბოიზოლაციისთვის β=10მმ.; λ=0,05wt/m˚С | მ2 | 180
4 | მოდინებითი დიფუზორი "Kvadra" (მარეგულირებელი შიბერით) 250X250 | ცალი | 100
gamwovi saventilacio sistema.
1 | #1 gamwovi ventilatori L=200 m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. xmaur damxSobi L=0,6 m sigrZis. Nel=0,12kW | ცალი | 1
2 | #2 gamwovi ventilatori L=300 m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. xmaur damxSobi L=0,6 m sigrZis. Nel = 0,17kW | ცალი | 1
3 | foladis moTuTiebuli haersatari b=0,55mm | მ2 | 110
4 | gofrirenuli იზოლირებული mili d=150 | მეტრი | 200
5 | ფენკოილის რეცირკულაციის ცხაურა 595X595მმ | ცალი | 86
6 | გამწოვი დიფუზორი ∅125 | ცალი | 6
7 | არხული მარეგულირებელი დამპერი 600X300 | ცალი | 1
8 | მარეგულირებელი დამპერი 250X250 | ცალი | 1
9 | მარეგულირებელი დამპერი 500X300 | ცალი | 1
10 | მარეგულირებელი დამპერი 450X200 | ცალი | 1
11 | მარეგულირებელი დამპერი 250X200 | ცალი | 1
12 | haermimRebi gisosi 600X400 | ცალი | 1
13 | haermimRebi gisosi 500X400 | ცალი | 1
14 | haermimRebi gisosi 200X200 | ცალი | 1
15 | haermimRebi gisosi 250X250 | ცალი | 1
16 | სამაგრი და დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
17 | ჯამი, ლარი

## გათბობა-კონდიცირება
gaTboba gagrilebis sistemis სპეციფიკაცია
დასახელება | რაოდ. | განზ. | ერთ. ფასი | ჯამი | ხელფასი | ჯამი | სულ
Cileri (Air cooled chiller) ჰიდრომოდულით (ბაკი- აკუმულატორით ტევადობით 800L) romlis energetukuli maCvenebelia QQcool=150kw sicivis simZlavre t=+38ºC zafxulis gare temperaturebis dros. Nel.=68kW | 1 | ცალი
ბუნებრივ აირზე მომუშავე kedlis ქვაბი Q=32kw Nel. = 0,145kW | 5 | კომპლ
sakvamle mili D=200mm იზოლაციით | 10 | მეტრი
sacirkulacio ტუმბო G=1,2 m3/h H=4.0m Nel. = 90W | 1 | ცალი
ტუმბო G=6,3 m3/h H=7.0m Nel. = 0,39kW | 1 | ცალი
ტუმბო G=25.0m³/h H=12,0m Nel. = 1,5kW | 1 | ცალი
გათბობის კოლექტორი d=150mm, L= 1,2m | 2 | ცალი
Termohidravlikuri moduli | 1 | კომპლ
მოცულობითი ბოილერი 350 ლიტრიანი | 1 | კომპლ
თერმო/manometri | 4 | ცალი
safarToebeli avzi V=300L | 1 | ცალი
safarToebeli avzi V=100L | 1 | ცალი
საბალანსო ვენტილი Ø50 | 3 | ცალი
საბალანსო ვენტილი Ø75 | 2 | ცალი
საბალანსო ვენტილი Ø110 | 1 | ცალი
საბალანსო ვენტილი Ø125 | 1 | ცალი
ჰაერგამშვები | 4 | ცალი
უსაფრთხოების კლაპანი 4 Bar | 2 | ცალი
ფილტრი Ø125 | 1 | ცალი
ფილტრი Ø110 | 1 | ცალი
უკუსარქველი ფრთიანი Ø100 | 1 | ცალი
უკუსარქველი ფრთიანი Ø125 | 1 | ცალი
სფერული ვენტილი Ø25 | 8 | ცალი
სფერული ვენტილი Ø32 | 10 | ცალი
საკვალთი დისკური საბრუნი Ø100 | 6 | ცალი
საკვალთი დისკური საბრუნი Ø125 | 6 | ცალი
მილი პოლიპროპილენის ალუმინის ფოლგით Ø25 | 220 | მეტრი
მილი პოლიპროპილენის ალუმინის ფოლგით Ø32 | 26 | მეტრი
მილი პოლიპროპილენის ალუმინის ფოლგით Ø40 | 30 | მეტრი
მილი პოლიპროპილენის ალუმინის ფოლგით Ø50 | 160 | მეტრი
მილი პოლიპროპილენის ალუმინის ფოლგით Ø63 | 110 | მეტრი
მილი პოლიპროპილენის ალუმინის ფოლგით Ø75 | 180 | მეტრი
მილი პოლიპროპილენის ალუმინის ფოლგით Ø 110 | 20 | მეტრი
მილი ფოლადის Ø 127/4 | 24 | მეტრი
drenaJis მილი Ø 25 | 154 | მეტრი
იზოლაციაØ25 | 220 | მეტრი
იზოლაცია Ø32 | 26 | მეტრი
იზოლაცია Ø40 | 30 | მეტრი
იზოლაცია Ø50 | 160 | მეტრი
იზოლაცია Ø63 | 110 | მეტრი
იზოლაცია Ø75 | 180 | მეტრი
იზოლაცია Ø 110 | 20 | მეტრი
იზოლაცია Ø 127/4 | 24 | მეტრი
ორმილოვანი ფანკოილი არხული ტიპის, უკორპუსო, ფილტრით G2, თავისუფალი წნევით 80პა, სამსვლიანი ვენტილით და კედლის ტიპის სამსიჩქარიანი მართვის პანელით - თერმოსტატით, მათ შორის:
არხული ფანკოილი გაციება Qc=2,0კვტ, გათბობა Qh=2,9კვტ Nel = 90W | 30 | კომპლ
არხული ფანკოილი გაციება Qc=3.0კვტ, გათბობა Qh=4,3კვტ Nel. = 103W | 8 | კომპლ
არხული ფანკოილი გაციება Qc=4,0კვტ Qh=5,8კვტ Nel. = 125W | 1 | კომპლ
არხული ფანკოილი გაციება Qc=6.0კვტ Qh=8,4კვტ Nel. = 170W | 4 | ცალი
სფერული ვენტილი Ø 25 | 86 | ცალი
სფერული ვენტილი Ø 50 | 6 | ცალი
ვენტილი Ø 75 | 4 | ცალი
ფიტინგები მილების ღირებულების 35% | 1 | კომპლ
დამხმარე მასალა | 1 | კომპლ
ჯამი, ლარი

## კრებსიტი
გათბობა-კონდიცირება-ვენტილაციის სამუშაოების ღირებულება
ვენტილაციის სისტემა | 0
გათბობა-გაგრილების სისტემა | 0
ჯამი | 0
ტრანსპორტი %
ჯამი
ზედნადები ხარჯი %
ჯამი
მოგება %
ჯამი
დღგ 18%
ჯამი
სულ, ჯამი, ლარი