## Sheet1
№ | პარამეტრი / მოთხოვნა | მინიმალური მოთხოვნა | პრეტენდენტის შემოთავაზება | კომენტარი
1 | შესყიდვის ობიექტი | ახალი, ქარხნული წარმოების დიზელ-გენერატორი
2 | რაოდენობა | 2 ცალი
3 | გამოყენების რეჟიმი | სარეზერვო ელექტრომომარაგება (Standby)
4 | ნომინალური სიმძლავრე – PRP | არანაკლებ 45kVA / 35 kW
5 | Standby სიმძლავრე – ESP | პრეტენდენტმა მიუთითოს, არანაკლებ 45 kVA სასურველია
6 | სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ = 0.8
7 | გამომავალი ძაბვა | 400/230 V
8 | ფაზების რაოდენობა | 3 ფაზა + N
9 | სიხშირე | 50 Hz
10 | ბრუნვის სიჩქარე | სასურველია მიეთითოს
11 | ძრავის ტიპი | სამრეწველო დიზელის ძრავი, 4-ტაქტიანი, წყლით გაგრილებადი
12 | ცილინდრების რაოდენობა | მწარმოებლის სტანდარტის შესაბამისად; პრეტენდენტმა მიუთითოს
13 | ძრავის მწარმოებელი/მოდელი | სავალდებულოდ მისათითებელი
14 | ძრავის წარმოშობის ქვეყანა | სავალდებულოდ მისათითებელი
15 | საწვავი | დიზელი
16 | გაგრილების სისტემა | დახურული, რადიატორით, წყლით/ანტიფრიზით გაგრილება
17 | სიჩქარის რეგულატორი | ელექტრონული ან მექანიკური; ტიპი უნდა მიეთითოს
18 | საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | პრეტენდენტმა მიუთითოს, ლ/სთ
20 | საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | პრეტენდენტმა მიუთითოს, ლ/სთ
21 | საწვავის ავზი | ჩაშენებული, სასურველია 8 საათის მუშაობისთვის 75% დატვირთვაზე
22 | საწვავის დონის ინდიკაცია | სავალდებულო
23 | ალტერნატორის ტიპი | Brushless, synchronous
24 | ალტერნატორის მწარმოებელი/მოდელი | სავალდებულოდ მისათითებელი
25 | ძაბვის რეგულირება | AVR – Automatic Voltage Regulator
26 | იზოლაციის კლასი | Class H ან უკეთესი
27 | ალტერნატორის დაცვის კლასი | მინიმუმ IP23
28 | THD | ≤5% სასურველია
29 | მართვის კონტროლერი | ციფრული, ავტომატური/ხელით მართვის შესაძლებლობით
30 | კონტროლერის მწარმოებელი | Deep Sea / ComAp / Datakom ან ტექნიკურად ეკვივალენტური
31 | ეკრანი | LCD/ციფრული ეკრანი
32 | ძრავის პარამეტრების ჩვენება | ზეთის წნევა, გამაგრილებლის ტემპერატურა, ბრუნვა, სამუშაო საათები, ბატარეის ძაბვა
33 | ელექტრული პარამეტრების ჩვენება | V, A, Hz, kW/kVA და სხვა ძირითადი პარამეტრები
34 | ავარიული დაცვა | დაბალი ზეთის წნევა
35 | ავარიული დაცვა | მაღალი ძრავის ტემპერატურა
36 | ავარიული დაცვა | Overspeed / Underspeed
37 | ავარიული დაცვა | გენერატორის Over/Under Voltage
38 | ავარიული დაცვა | Over/Under Frequency
39 | ავარიული დაცვა | გადატვირთვა/მოკლე ჩართვა შესაბამისი ამომრთველით
40 | Emergency Stop | სავალდებულო, კორპუსის გარედან ხელმისაწვდომი
41 | მთავარი ავტომატური ამომრთველი | შესაბამისი ნომინალის 3P/4P MCCB
42 | ATS | კომპლექტში, სავალდებულო
43 | ATS ნომინალური დენი | მინიმუმ 63 A, სასურველია 80 A
44 | ATS პოლუსების რაოდენობა | 4P, თუ ობიექტის ქსელის სქემა ამას მოითხოვს
45 | ATS მუშაობა | ქსელის დაკარგვისას გენერატორის ავტომატური გაშვება და დატვირთვის გადართვა
46 | ქსელის აღდგენის შემდეგ | დატვირთვის ავტომატური დაბრუნება ქსელზე და გენერატორის Cooling Run
47 | ავტომატური გაშვება | ქსელის გათიშვისას სრულად ავტომატური
48 | აკუმულატორი | გენერატორის კომპლექტში
49 | აკუმულატორის დამტენი | ავტომატური, ქსელიდან მომუშავე
50 | ძრავის გამათბობელი | Coolant/Water Jacket Heater, 230 V
51 | შესრულება | Silent / Soundproof Canopy
52 | კორპუსი | მეტალის, კოროზიისგან დაცული, გარე გამოყენებისთვის განკუთვნილი
53 | ამინდისგან დაცვა | გარე მონტაჟისთვის შესაბამისი
54 | ხმაურის დონე | სასურველია ≤70 dB(A) @ 7 m; პრეტენდენტმა მიუთითოს ქარხნული მონაცემი
55 | ვიბრაციის იზოლაცია | ძრავი/ალტერნატორი დამონტაჟებული ანტივიბრაციულ საყრდენებზე
56 | გამონაბოლქვი | ინდუსტრიული მაყუჩით
57 | გარემოს ტემპერატურა | მინიმუმ -10°C – +40°C პირობებში ნორმალური ექსპლუატაცია
58 | სიმძლავრის Derating | პრეტენდენტმა მიუთითოს ტემპერატურისა და სიმაღლის მიხედვით
59 | სტანდარტი | ISO 8528 შესაბამისობა
60 | უსაფრთხოების მოთხოვნები | ISO 8528-13:2026 ან შესაბამისი მოქმედი უსაფრთხოების სტანდარტი
61 | CE შესაბამისობა | შესაბამისობის დოკუმენტი, თუ შეთავაზებულ პროდუქტზე გამოიყენება
62 | წარმოების წელი | 2025 ან 2026, ახალი და გამოუყენებელი
63 | სამუშაო საათები მიწოდებისას | მხოლოდ ქარხნული/სატესტო საათები
64 | ტექნიკური პასპორტი | სავალდებულო
65 | გენერატორის Datasheet | სავალდებულოდ წარსადგენი ტენდერთან ერთად
66 | ძრავის Datasheet | სავალდებულოდ წარსადგენი
67 | ალტერნატორის Datasheet | სავალდებულოდ წარსადგენი
68 | ATS Datasheet | სავალდებულოდ წარსადგენი
69 | მწარმოებლის კატალოგი | შეთავაზებული კონკრეტული მოდელი უნდა იდენტიფიცირდებოდეს კატალოგში
70 | სერიული ნომრები | მიწოდებისას სავალდებულო
71 | საგარანტიო ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1,000 სამუშაო საათი – რომელიც ადრე დადგება
72 | საქართველოში სერვისი | პრიორიტეტულია ადგილობრივი ტექნიკური მომსახურების შესაძლებლობა
73 | სათადარიგო ნაწილები | საქართველოში/რეგიონში ხელმისაწვდომობა
74 | მიწოდება | შემსყიდველის მიერ მითითებულ 2 ობიექტზე
75 | გადმოტვირთვა/განთავსება | მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა
76 | მონტაჟი | შეთავაზებაში ცალკე უნდა მიეთითოს შედის თუ არა
77 | ATS-ის მონტაჟი | მონტაჟი და გენერატორთან ინტეგრაცია
78 | კაბელების მიერთება | ძალოვანი და მართვის კაბელების მიერთება შეთანხმებული საზღვრების ფარგლებში
79 | გაშვება-გამართვა | სავალდებულო
80 | ტესტირება | გენერატორის ფუნქციური ტესტირება დატვირთვით
81 | ATS ტესტირება | ქსელის ხელოვნურად გათიშვა - ავტომატური გაშვება- გადართვა - ქსელის აღდგენა
82 | პერსონალის ინსტრუქტაჟი | შემსყიდველის ტექნიკური პერსონალის ადგილზე ინსტრუქტაჟი
83 | ექსპლუატაციის ინსტრუქცია | ქართულ ან ინგლისურ ენაზე
84 | გეგმური მომსახურების გრაფიკი | მიმწოდებელმა წარმოადგინოს
85 | პირველი სერვისი | პრეტენდენტმა მიუთითოს შედის თუ არა ფასში